## 变更记录
修订记录
版本 | 更改时间 | 更改点 | 更改人
V1.01 | 2023.11.06 | 1.增加split phase分相数据地址 2.增加split phase normalload分相电流功率数据地址 | 石忠玉
V1.02 | 2023.12.04 | 1.变更0034000141为外部CT模式 | 石忠玉
V1.03 | 2023.12.27 | 1.新增meter split phase数据 | 石忠玉
V1.04 | 2024.02.02 | 1.新增设备地址0x0179、0x017A、0x017B 2.能量统计子表 | 石忠玉

## 设备地址
Kinergy II设备数据地址（0x0034）
| 地址 | 描述 | 大小 | 单位 | 是否保存离线数据 | 解释说明
search | 0x0100 | 实时故障事件 | 100 |  | FALSE
search | 0x0101 | 实时告警事件 | 100 |  | FALSE
search | 0x0102 | MpptOutPutPowerSum 主机总和A1:系统MPPT Sum P-output | 2 | W | TRUE | MPPT充电器总功率
search | 0x0103 | MpptOutPutCurrentSum 主机总和A1:系统MPPT Sum I-output | 4 | 0.01A | TRUE | MPPT充电器输出总电流
search | 0x0104 | UAcInputPowerSum A0:P-acin | 2 | W | TRUE | A相交流输入有功功率
search | 0x0105 | VAcInputPowerSum | 2 | W | TRUE | B相交流输入有功功率
search | 0x0106 | WAcInputPowerSum | 2 | W | TRUE | C相交流输入有功功率
search | 0x0107 | UAcInputCurrentSum A0:I-acin | 2 | 0.01A | TRUE | A相交流输入总电流 | split phase L1-L2，acin总电流
search | 0x0108 | VAcInputCurrentSum | 2 | 0.01A | TRUE | B相交流输入总电流 | split phase L1，acin总电流
search | 0x0109 | WAcInputCurrentSum | 2 | 0.01A | TRUE | C相交流输入总电流 | split phase L2，acin总电流
search | 0x010A | UAcLoadPowerSSum A0:P-acout | 2 | VA | TRUE | A相交流输出负载视在功率
search | 0x010B | VAcLoadPowerSSum | 2 | VA | TRUE | B相交流输出负载视在功率
search | 0x010C | WAcLoadPowerSSum | 2 | VA | TRUE | C相交流输出负载视在功率
search | 0x010D | UAcLoadPowerPSum A0:S-acout | 2 | W | TRUE | A相交流输出有功功率
search | 0x010E | VAcLoadPowerPSum | 2 | W | TRUE | B相交流输出有功功率
search | 0x010F | WAcLoadPowerPSum | 2 | W | TRUE | C相交流输出有功功率
search | 0x0110 | UVWcLoadPowerPSum 0x010D +0x010E + 0x010F | 2 | W | TRUE | ABC相交流输出有功功率和
search | 0x0111 | UAcLoadCurrentSum A0:I-acout | 2 | 0.01A | TRUE | A相交流输出总电流 | split phase L1-L2，acout1+acout2总电流
search | 0x0112 | VAcLoadCurrentSum | 2 | 0.01A | TRUE | B相交流输出总电流 | split phase L1，acout1+acout2总电流
search | 0x0113 | WAcLoadCurrentSum | 2 | 0.01A | TRUE | C相交流输出总电流 | split phase L2，acout1+acout2总电流
search | 0x0114 | UInverterPowerSum A0:P-inverter | 2 | W | TRUE | A相逆变器交流总输出功率
search | 0x0115 | VInverterPowerSum | 2 | W | TRUE | B相逆变器交流总输出功率
search | 0x0116 | WInverterPowerSum | 2 | W | TRUE | C相逆变器交流总输出功率
search | 0x0117 | UInverterCurrentSum A0:I-inverter | 2 | 0.01A | TRUE | A相逆变器交流总输出电流
search | 0x0118 | VInverterCurrentSum | 2 | 0.01A | TRUE | B相逆变器交流总输出电流
search | 0x0119 | WInverterCurrentSum | 2 | 0.01A | TRUE | C相逆变器交流总输出电流
search | 0x011A | BatterySocGather A0:INFO[54]~ INFO[55] SOC_Percent（低8位） | 2 |  | TRUE | 电池Soc汇总
search | 0x011B | BatteryEnergyStatusGather A0:INFO[0]~ INFO[1] Bit4~Bit5 | 2 |  | TRUE | 电池能量状态汇总: 0-无能量流动（系统设备关闭充放电） 1-能量：电池---->系统， 2-能量：系统 ---->电池 3-电池通讯失联
search | 0x011C | 系统单机、并机配置情况 03: 0x20 | 1 |  | TRUE | 0- Stand-alone 1- Parallel 2- Three Phase
search | 0x011D | 历史事件起始索引 | 4 |  | TRUE
search | 0x011E | 历史事件结束索引 | 4 |  | TRUE
search | 0x011F | 系统最大输出功率 A0:INFO[80]~ INFO[81] 乘上主机台数 | 2 | W | TRUE
search | 0x0120 | 系统电池类型 0x33:0x50 | 1 |  | TRUE | 0:GEL/OPzV 1:AGM 2:Lead-Carbon 3:Flooded 4:Traction 5:Customerize 6:TBB SUPER_L(仅48V系统可设)
search | 0x0121 | 锂电池Soc A0:INFO[54]~ INFO[55] SOH_Percent（高8位） | 1 | % | TRUE
search | 0x0122 | 锂电池Soh A0:INFO[54]~ INFO[55] SOC_Percent（低8位） | 1 | % | TRUE
search | 0x0123 | 锂电池温度 A0:INFO[104]~ INFO[105] | 2 | ℃ | TRUE
search | 0x0124 | 系统能量流状态字汇总 | 4 |  | TRUE
search | 0x0125 | 系统识别码 0x33 0x04 | 2 |  | TRUE
search | 0x0126 | EAcOutTodayTotalIdeal | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x0127 | E_GEN_Consume_Now | 2 | 0.1KWH | TRUE | 发电机今日能量
search | 0x0128 | EAcInTodayLastHour | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x0129 | Running Time | 2 |  | TRUE | 发电机启动时，时间增加（计算当天）
search | 0x012A | EFeedBackTodayRealTime | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x012B | Battery Capacity | 2 | 1AH | TRUE | 03C0 014E
search | 0x012C | EBatChargeTodayRealTime | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x012D | Smart port set | 2 |  | TRUE | 0-Smart ACout2; 1-Smart GEN
search | 0x012E | EBatDischargeTodayRealTime | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x012F | E_ACout2_today_realtime | 2 | 0.1KWH | TRUE | acout2今日能量
search | 0x0130 | ESolarTodayTotalLastHour | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x0131 | 电表功能 Meter_Enable | 2 |  | TRUE | 0：关闭电表功能 1：打开电表功能 (0333:DD)
search | 0x0132 | EAcInToLoadTodayLastHour | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x0133 | E_AcoutTodayRealtime | 2 | 0.1KWH | TRUE | acout1 + acout2 + normalload
search | 0x0134 | EAcInToBatteryTodayLastHour | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x0135 | AcLoadPowerSum | 2 | W | TRUE | P_acout1 + P_acout2 + P_normalload
search | 0x0136 | EAcInToBatteryTodayLastHour (Battery Charge From AcIn) | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x0137 | E_mppt_today | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x0138 | ESolorToBatteryTodayLastHour | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x0139 | E_acin_gen_today_realtime | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x013A | wUVWAcInFeckBackPowerSum UAcInputPowerSum + VAcInputPowerSum + WAcInputPowerSum | 2 | W | TRUE
search | 0x013B | UBatVoltage A0:INFO[28]~ INFO[29] | 2 | 0.001V | TRUE
search | 0x013C | UBatCurrent A0:INFO[30]~ INFO[31] | 2 | 0.1A | TRUE
search | 0x013D | 系统设置使能查询 | 1 |  | TRUE
search | 0x013E | EAcOutFromBatteryTodayLastHour | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x013F | Acin_Gen_run_time | 2 | 0.1h | TRUE
search | 0x0140 | ESolorToGridTodayLastHour | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x0141 | ExCT_mode | 2 |  | TRUE | 外部CT模式
search | 0x0142 | ESolorToLoadTodayLastHour | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x0143 | Solar System | 2 |  | TRUE | 0:N/A 1:DC Couple 2:AC Couple 3:DC+AC Couple
search | 0x0144 | Solar System Output Power | 2 | W | TRUE | MPPT充电器总功率与PvInvereter有功功率和
search | 0x0145 | Eacin_Total | 2 |  | TRUE | acin + normalload
search | 0x0146 | EAcOutTodayTotalRealTime | 2 | 0.1KWH | TRUE | Acout1
search | 0x0147 | EAcInTodayRealTime | 2 | 0.1KWH | TRUE | Acin + gen + normalload
search | 0x0148 | ESolarTodayTotalRealTime | 2 | 0.1KWH | TRUE
search | 0x0149 | WCM对外软件版本 | 2 |  | TRUE
search | 0x014A | WCM从机失联状态位 | 12 |  | TRUE
search | 0x014B | AcIn_Source_Select | 2 |  | TRUE
search | 0x014C | CK系统主从同步状态 | 1 |  | TRUE | 0：当前未开始同步 1：当前正在同步 2:同步成功 3：CKLCD未响应，同步失败 4：CKLCD远程设置未使能，同步失败 5：设备失联
search | 0x014D | CK系统主从同步进度 | 1 | % | TRUE
search | 0x014E | CK系统主从同步设备 | 4 |  | TRUE
search | 0x014F | CK系统主从同步地址 | 2 |  | TRUE
search | 0x0150 | EAcOutTodayTotalLastHour | 2 | 0.1kWh | TRUE
search | 0x0151 | EBattaryToGridToday | 2 | 0.1kWh | TRUE
search | 0x0152 | EFeedBackTodayLastHour | 2 | 0.1kWh | TRUE
search | 0x0153 | dwNetDelayMs | 4 | ms | TRUE
search | 0x0154 | UVW_P_GEN_SUM | 2 | W | TRUE
search | 0x0155 | Normal Load Consumption | 2 | 0.1kWh | TRUE | 仅riiosun ii单机时有效
search | 0x0156 | Normal Load Power | 2 | w | FALSE | 仅riiosun ii单机时有效
search | 0x0157 | P_acout2 L1 | 2 | w | FALSE
search | 0x0158 | P_acout2 L2 | 2 | w | FALSE
search | 0x0159 | P_acout2 L3 | 2 | w | FALSE
search | 0x015A | I_acout2 L1 | 2 | 0.01A | FALSE |  | split phase L1-L2，acout2总电流
search | 0x015B | I_acout2 L2 | 2 | 0.01A | FALSE |  | split phase L1，acout2总电流
search | 0x015C | I_acout2 L3 | 2 | 0.01A | FALSE |  | split phase L2，acout2总电流
search | 0x015D | P_acout2 Total | 2 | w | FALSE | P_acout2 L1+ P_acout2 L2+ P_acout2 L3
search | 0x015E | Power Saving | 4 |  | FALSE | kinegy 计算公式: （负载耗电量 * 买电价格） - （实际买电量 * 买电价格）+ （实际卖电量 * 卖电价格）
search | 0x015F | mppt num | 1 |  | FALSE
search | 0x0160 | inv num | 1 |  | FALSE
search | 0x0161 | Pv逆变器总输出功率 | 2 |  | FALSE
search | 0x0162 | Pv逆变器U相总输出功率 | 2 |  | FALSE
search | 0x0163 | Pv逆变器V相总输出功率 | 2 |  | FALSE
search | 0x0164 | Pv逆变器W相总输出功率 | 2 |  | FALSE
search | 0x0165 | Pv逆变器U相最大输出电压 | 2 |  | FALSE
search | 0x0166 | Pv逆变器V相最大输出电压 | 2 |  | FALSE
search | 0x0167 | Pv逆变器W相最大输出电压 | 2 |  | FALSE
search | 0x0168 | U_AcLoadPowerSum | 2 |  | FALSE | 0135:L1
search | 0x0169 | V_AcLoadPowerSum | 2 |  | FALSE | 0135:L2
search | 0x016A | W_AcLoadPowerSum | 2 |  | FALSE | 0135:L3
search | 0x016B | U_P_GEN_SUM | 2 | w | FALSE
search | 0x016C | V_P_GEN_SUM | 2 | w | FALSE
search | 0x016D | W_P_GEN_SUM | 2 | w | FALSE
search | 0x016E | U_I_GEN_SUM | 2 | 0.01A | FALSE
search | 0x016F | V_I_GEN_SUM | 2 | 0.01A | FALSE
search | 0x0170 | W_I_GEN_SUM | 2 | 0.01A | FALSE
search | 0x0171 | I_acout1 L1 | 2 | 0.01A | FALSE |  | split phase L1-L2，acout1总电流
search | 0x0172 | I_acout1 L2 | 2 | 0.01A | FALSE |  | split phase L1，acout1总电流
search | 0x0173 | I_acout1 L3 | 2 | 0.01A | FALSE |  | split phase L2，acout1总电流
search | 0x0174 | I_normal_load | 2 | 0.01A | FALSE
search | 0x0175 | w_normalloadL1_current | 2 | 0.01A | FALSE |  | 前端载三相v项电流
search | 0x0176 | w_normalloadL2_current | 2 | 0.01A | FALSE |  | 前端载三相w项电流
search | 0x0177 | Normal Load Power L1 | 2 | w | FALSE | 仅riiosun ii单机时有效 | 前端载三相v项功率
search | 0x0178 | Normal Load Power L2 | 2 | w | FALSE |  | 前端载三相w项功率
search | 0x0179 | 逆变器显示运行状态 | 2 |  | FALSE | 对应003311011F
search | 0x017A | b_org_inv_num | 1 |  | FALSE | k2首次连接系统逆变器数量
search | 0x017B | xPortGetMinimumEverFreeHeapSize | 2 |  | FALSE | k2 freertos 最小堆栈空间
search | 0x017C | MAC address | 30 |  | FALSE | mac地址
search | 0x017D | Normal Load Power UVW | 2 | w | FALSE | 仅riiosun ii单机时有效 | 前端载三相项功率和
search | 0x017E | device tree update flag | 1 |  | FALSE
search | 0x017F | bat_full_charge_status | 1 |  | FALSE | 仅大CK使用
search | 0x0180 | dw_next_full_charge_time | 4 |  | FALSE | 仅大CK使用
| 0x0181 | INV_SN-1
| 0x0182 | INV_SN-2
| 0x0183 | INV_SN-3
| 0x0184 | INV_SN-4
| 0x0185 | INV_SN-5
| 0x0186 | INV_SN-6
| 0x0187 | INV_SN-7
| 0x0188 | INV_SN-8
| 0x0189 | INV_SN-9
search | 0x018A | eea_expiration_time | 4 |  | TRUE | 到期时间
search | 0x018B | eea_remaining_time | 4 |  | TRUE | 剩余时间
| 0X018C | PAYGO_TOKEN_CMD | 2 |  | TRUE
| 0X018D | PAYGO_TOKEN_COUNTER | 2 |  | TRUE
CKLCD 0x001Axx
search | 0x0100 | 系统MPPT台数 | 2
search | 0x0101 | 系统MPPT Sum P-output | 2 | W
search | 0x0102 | 系统MPPT Sum I-output | 2 | 0.01A
search | 0x0103 | 系统MPPT Sum E_MPPT | 2 | 0.1kWh
search | 0x0104 | 系统PV逆变器台数 | 1
search | 0x0105 | 电池功率 | 2 | W
search | 0x0106 | 电池电流 | 2 | 0.1A
| 0xB001 | 最低电芯电压值 | 2
| 0xB002 | 最高电芯电压值 | 2
| 0xB003 | 最低电芯温度 | 2
| 0xB004 | 最高电芯温度 | 2
| 0xB005 | 最低电芯电压位置 | 32
| 0xB100 | 电池模块地址 1 | 2
| 0xB101 | sn + 电池型号 | 30
| 0xB102 | 电池模块地址 2 | 2
| 0xB103 | sn + 电池型号 | 30
| 0xB104 | 电池模块地址 3 | 2
| 0xB105 | sn + 电池型号 | 30
| 0xB106 | 电池模块地址 4 | 2
| 0xB107 | sn + 电池型号 | 30
| 0xB108 | 电池模块地址 5 | 2
| 0xB109 | sn + 电池型号 | 30
| 0xB10A | 电池模块地址 6 | 2
| 0xB10B | sn + 电池型号 | 30
| 0xB10C | 电池模块地址 7 | 2
| 0xB10D | sn + 电池型号 | 30
| 0xB10E | 电池模块地址 8 | 2
| 0xB10F | sn + 电池型号 | 30
| 0xB13C | 电池模块地址 31 | 2
| 0xB13D | sn + 电池型号 | 30
| 0xB13E | 电池模块地址 32 | 2
| 0xB13F | sn + 电池型号 | 30
PV INVERTER |  |  |  | 通用（待修改）
| 地址 | 描述 | 大小 | 单位 | 是否保存离线数据 | 解释说明
search | 0x0100 | 系统PV逆变器台数 | 2
search | 0x0101 | 1#机型属性(额定功率KW) | 2
search | 0x0102 | 1#工作状态字 | 2
search | 0x0103 | 1#逆变器当前状态 | 2
search | 0x0104 | 1#逆变器温度 | 2
search | 0x0105 | 1#电网频率 | 2
search | 0x0106 | 1#A相电压 | 2
search | 0x0107 | 1#B相电压 | 2
search | 0x0108 | 1#C相电压 | 2
search | 0x0109 | 1#A相电流 | 2
search | 0x010A | 1#B相电流 | 2
search | 0x010B | 1#C相电流 | 2
search | 0x010C | 1#输出有功功率 | 4
search | 0x010D | 1#输出无功功率 | 4
search | 0x010E | 1#输出视在功率 | 4
search | 0x010F | 1#当日发电量 | 2
search | 0x0110 | 1#昨日发电量 | 2
search | 0x0111 | 1#PV输入电压1 | 2
search | 0x0112 | 1#PV输入电压2 | 2
search | 0x0113 | 1#PV输入电压3 | 2
search | 0x0114 | 1#PV输入电压4 | 2
search | 0x0115 | 1#PV输入电流1 | 2
search | 0x0116 | 1#PV输入电流2 | 2
search | 0x0117 | 1#PV输入电压3 | 2
search | 0x0118 | 1#PV输入电压4 | 2
search | 0x0119 | Pv逆变器运行状态 | 1 |  |  | 0：Normal 1：Stand By 2：Fault 3：Offline
search | 0x011A | PV逆变器类型 | 1 |  |  | 0：单相 1：三相
SYSTEM |  |  |  | 通用
| 地址 | 描述 | 大小 | 单位 | 是否保存离线数据 | 解释说明
search | 0x0101 | 设备更新状态 | 2
search | 0x0102 | 当前正在更新固件的设备 | 4
search | 0x0103 | 固件更新进度 | 2
search | 0x0104 | Wifi联网状态 | 1
search | 0x0105 | Wifi连接服务器状态 | 1
search | 0x0106 | Wifi信号强度 | 1
search | 0x0107 | 设备程序版本 | 30
Kinergy(0x003400) | [6 empty] | 0
| 地址 | 描述 | 大小 | 单位 | 是否保存离线数据 | 解释说明
setup | 0x0000 | 买电开始时间1 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0001 | 买电开始时间2 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0002 | 买电开始时间3 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0003 | 买电开始时间4 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0004 | 买电开始时间5 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0005 | 买电开始时间6 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0006 | 买电开始时间7 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0007 | 买电开始时间8 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0008 | 买电结束时间1 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0009 | 买电结束时间2 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x000A | 买电结束时间3 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x000B | 买电结束时间4 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x000C | 买电结束时间5 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x000D | 买电结束时间6 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x000E | 买电结束时间7 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x000F | 买电结束时间8 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0010 | 买电价格1 | 2 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x0011 | 买电价格2 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x0012 | 买电价格3 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x0013 | 买电价格4 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x0014 | 买电价格5 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x0015 | 买电价格6 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x0016 | 买电价格7 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x0017 | 买电价格8 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x0018 | 卖电开始时间1 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0019 | 卖电开始时间2 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x001A | 卖电开始时间3 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x001B | 卖电开始时间4 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x001C | 卖电开始时间5 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x001D | 卖电开始时间6 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x001E | 卖电开始时间7 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x001F | 卖电开始时间8 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0020 | 卖电结束时间1 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0021 | 卖电结束时间2 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0022 | 卖电结束时间3 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0023 | 卖电结束时间4 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0024 | 卖电结束时间5 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0025 | 卖电结束时间6 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0026 | 卖电结束时间7 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0027 | 卖电结束时间8 | 2 |  |  | 高8位小时，低8位分钟 | 0
setup | 0x0028 | 卖电价格1 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x0029 | 卖电价格2 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x002A | 卖电价格3 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x002B | 卖电价格4 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x002C | 卖电价格5 | 4 | 0.01 |  |  | 0
setup | 0x002D | 卖电价格6 | 4 | 0.01
setup | 0x002E | 卖电价格7 | 4 | 0.01 |  |  | 1
setup | 0x002F | 卖电价格8 | 4 | 0.01 |  |  | 1
setup | 0x0030 | Parallel Number | 1 |  |  |  | 1
setup | 0x0031
setup | 0x0032
setup | 0x0033
setup | 0x0034
setup | 0x0035
setup | 0x0036
setup | 0x0037 | BMS set enable | 1 |  |  | 0:disable 1:enable
setup | 0x0038 | BAT NUM | 1
setup | 0x0039 | HD_Version（高8位） Model_Version（低8位） | 2
setup | 0x003A | bat_full_charge_gap | 2 | 1day
setup | 0x003B | current_day_full_charge_time | 2
setup | 0x003C | agent_facturer
setup | 0x003D | eea_roms_token | 20 |  | TRUE | token
setup | 0x003E | read_bat_sn | 1 |  |  | 设置任意值触发重新读取电池sn信息
setup | 0x003F | test_mode | 1 |  |  | 测试模式：设置0x33进入机型测试模式 设置0x55进入修改用户标识模式
setup | 0x0040 | test_inv_hd | 1 |  |  | 测试逆变器hd
setup | 0x0041 | test_inv_md | 1 |  |  | 测试逆变器md
setup | 0x0042 | 修改用户标识 | 2 |  |  | 当test_mode 设置为0x55时可设
setup | 0x0043
setup | 0x0044
setup | 0x0045
Kinergy(0x003400) | [6 empty] | 0
| 地址 | 描述 | 大小 | 单位 | 是否保存离线数据 | 解释说明
| 0x0A00 | bat_full_charge_status | 1 |  |  | 电池满充触发状态
| 0x0A01 | bat_sn_bind_tirg | 1 |  |  | 电池sn绑定触发
| 0x0A02 | inv_sn_bind_tirg | 1 |  |  | 逆变器sn绑定触发

## 能量统计
类型 | 名称 | 英文 | 来源 | k2地址 | 备注
今日实时数据 | 市电输入能量 | grid in toatl | 0x0033(1~9)013B | 0x0034000145
今日实时数据 | acin发电机 |  | 0x0033(1~9)014F | 0x0034000139
今日实时数据 | acout2发电机 |  | 0x0033(1~9)013F | 0x0034000127
今日实时数据 | acin馈网 | feedback total | 0x0033(1~9)013D | 0x003400012A
今日实时数据 | bat充电 | inv bat charge | 0x0033(1~3)0139 | 0x003400012C
今日实时数据 | bat放电 | inv bat discharge | 0x0033(1~3)0137 | 0x003400012E
今日实时数据 | 交流输入总能量 | ac in total |  | 0x0034000147 | 市电输入+acin发电机+acout2发电机
今日实时数据 | mppt输出能量 | mppt total | 0x0032xx010E | 0x0034000137
今日实时数据 | acout1消耗能量 | ac out1 consum | 0x0033(1~9)141 | 0x0034000146
今日实时数据 | acout2消耗能量 | ac out2 consum | 0x0033(1~9)145 | 0x003400012F
今日实时数据 | CT功率 |  | 0x003311011D
今日实时数据 | CT正向有功能量 |  | 0x0033110151
今日实时数据 | CT正反有功能量 |  | 0x0033110153
今日实时数据 | 前端载消耗 | normal load consum |  | 0x0034000155 | （逆变器端馈网 - 电表端馈网）+（电表端输入 - 逆变器端输入）
今日实时数据 | meter正向有功能量 |  | 0x800B000118
今日实时数据 | meter正反有功能量 |  | 0x800B000119
今日实时数据 | 三相meter正向有功能量 |  | 0x800B000205
今日实时数据 | 三相meter正反有功能量 |  | 0x800B000206
今日实时数据 | 负载消耗总能量 | ac out total |  | 0x0034000133 | acout1+acout2+normal load
今日实时数据 | 光伏总能量包括sp和pv | solar total |  | 0x0034000148
逆变器端电池充电 inv bat charge
逆变器端电池放电 inv bat discharge
mppt总输出 mppt_total
交流总输入 ac in total
负载总消耗 ac out total
市电馈网 faeedback total
mppt给电池充电：mppt to bat 、 mppt到负载：mppt to load：
①若▲=mppt_total - inv bat discharge < 0;
若无馈网：则 mppt未给电池充电，mppt能量全部去负载 mppt to load += mppt total；
mppt输入大于馈网电量,馈网全部来自mppt，mppt剩余带载 mppt to load += mppt total - faeedback total
mppt输入小于馈网电量，mppt全部馈网，带载为0 mppt to load = 0；
②若▲=mppt_total - inv bat discharge > 0； mppt有给电池充电， mppt to bat += ▲；
③若▲=mppt_total - inv bat discharge > 0； 且存在馈网： mppt to load += inv bat discharge - feedback total;
若不存在馈网: mppt to load += inv bat discharge;
电池去馈网bat to grid 、mppt去馈网 mppt to grid：
①若mppt total == 0；馈网能量全部由电池出则： bat to grid += feedback total growth；
②若mppt total != 0； 馈网能量由光伏出： mppt to grid += feedback total growth；
mppt功率不足，电池同mppt一起馈网：
mppt to grid = mppt total - mppt to bat - mppt to load ；
交流输入到电池ac in to bat 、交流输入到负载 ac in to load：
①若ac in total > inv bat charge: ac in to bat = inv bat charge;
②若ac in total < inv bat charge(有acout2 gen给电池充电): ac in to bat = ac in total；
③ac in to load = ac in total - ac in to bat
电池去负载 acout from bat
acout from bat += (ac out total - mppt to load - ac in to load)
负载总消耗 ac out total
ac out total = ac out1 consum+ ac out2 consum + normal load consum;

## 互斥量汇总
序号 | 互斥量名称 | 是否初始化 | 初始化函数 | 被调用函数 | 说明
1 | pst_display_management_mutex | 是 | display_management_queue_init<-display_management_task_init | display_management_queue_send | st_display_management_queue | 队列中使用
2 | pst_lte_module_driver_config_queue_mutex | 是 | lte_module_driver_config_queue_init | lte_module_driver_config_queue_send | st_lte_module_driver_config_queue | 队列中使用
3 | pst_lte_module_rx_data_mutex | 是 | lte_module_queue_init | lte_module_rx_data_queue_send | st_lte_module_rx_data_queue | 队列中使用
4 | pst_lte_module_tx_data_mutex | 是 | lte_module_queue_init | lte_module_tx_data_queue_send | st_lte_module_tx_data_queue | 队列中使用
5 | pst_network_ble_communication_queue_mutex | 是 | network_ble_communication_queue_init | network_ble_communication_queue_send | st_network_ble_communication_queue | 队列中使用
6 | pst_network_ble_rx_queue_mutex | 是 | network_ble_communication_queue_init | network_ble_rx_queue_send | st_network_ble_rx_queue | 队列中使用
7 | pst_network_ble_tx_queue_mutex | 是 | network_ble_communication_queue_init | network_ble_tx_queue_send | st_network_ble_tx_queue | 队列中使用
8 | pst_network_com_inquire_mutex | 是 | network_com_queue_init | network_com_inquire_queue_send | st_network_com_inquire_queue | 队列中使用
9 | pst_network_com_config_mutex | 是 | network_com_queue_init | network_com_config_queue_send | st_network_com_config_queue | 队列中使用
10 | pst_network_com_other_mutex | 是 | network_com_queue_init | network_com_other_queue_send | st_network_com_other_queue | 队列中使用
11 | pst_network_com_tx_data_mutex | 是 | network_com_queue_init | network_com_tx_data_queue_send | st_network_com_tx_data_queue | 队列中使用
12 | pst_event_save_mutex | 是 | device_event_log_init | save_event_log | 只在改函数中有使用
13 | pst_net_device_data_access_semaphore | 是 | net_device_data_access_initial | net_device_data_access | 该函数在多个任务中均有调用
14 | pst_net_device_tree_mutex | 是 | net_device_tree_refresh_Semaphore_creat | net_device_tree_build、net_inquire_device_tree | device_tree_refresh_task、 network_communicate_task有调用
15 | pst_net_device_exists_state_mutex | 是 | net_device_exists_state_Semaphore_creat | local_firmware_update_loop、 net_check_device_communicate_status、 net_inquire_device_tree | vFirmwareUpdateTask、 network_communicate_task、 device_data_polling_task
16 | pst_printf_mutex | 是 | debug_printf_init | DebugPrintf
17 | pst_rs485_data_polling_mutex | 是 | rs485_transmission_init | device_data_polling_common、 device_config_sync、 local_firmware_update_loop
18 | pst_spi_flash_operate_initiate_mutex | 是 | spi_flash_operate_queue_init | spi_flash_operate_initiate_queue_send | st_spi_flash_operate_initiate_queue | 队列中使用
19 | pst_spi_flash_operate_response_mutex | 是 | spi_flash_operate_queue_init | spi_flash_operate_response_queue_send | st_spi_flash_operate_response_queue | 队列中使用
20 | pst_heap_memory_allocate_test_mutex | 否
21 | pst_heap_memory_free_test_mutex | 否
22 | pst_network_iot_module_data_queue_mutex | 否
23 | pst_server_response_mutex | 否
24 | pst_rs485_rx_transparent_mutex | 否
25 | pst_rs485_tx_data_queue_mutex | 否
26 | pst_rs485_rx_polling_data_queue_mutex | 否
27 | pst_rs485_rx_product_test_data_queue_mutex | 否
28 | pst_rs485_rx_local_update_data_queue_mutex | 否
29 | pst_rs485_rx_subset_update_data_queue_mutex | 否
30 | pst_rs485_rx_transparent_data_queue_mutex | 否

## MPPT
MPPT |  |  |  | RIIO SUN II系统下
search | 0x0100 | 系统MPPT台数 | 2
search | 0x0101 | 系统MPPT Sum P-output | 2 | W
search | 0x0102 | 系统MPPT Sum I-output | 2 | 0.01A
search | 0x0103 | 系统MPPT Sum E_MPPT | 2 | 0.1kWh
search | 0x0104 | 1#MPPT Device_Identifier （MPPT设备型号识别码） | 2
search | 0x0105 | 1#MPPT P-output | 2 | W
search | 0x0106 | 1#MPPT U-output | 2 | 0.001V
search | 0x0107 | 1#MPPT I-output | 2 | 0.01A
search | 0x0108 | 1#MPPT U-PV1 | 2 | 0.1V
search | 0x0109 | 1#MPPT U-PV2 | 2 | 0.1V
search | 0x010A | 1#MPPT K_Derating功率降额系数 | 2 | 0.01
search | 0x010B | 1#MPPT单机故障字 SYS_FAULT_BITS | 2
search | 0x010C | 1#MPPT单机告警字 SYS_WARNING_BITS | 2
search | 0x010D | 1#MPPT显示运行状态 CHARGE_STATE | 2
search | 0x010E | 1#MPPT E_MPPT_Now | 2 | 0.1kWh
search | 0x010F | 1#MPPT E_MPPT_Last | 2 | 0.1kWh
search | 0x0110 | 1#MPPT T-Heatsink-Max 内部散热器最高温度 | 2 | C
search | 0x0111 | 1#MPPT程序版本（MPPT） Firmware_Version（功率） | 2
search | 0x0112 | 1#MPPT程序版本（MPPT） Software _Version（显示） | 2
search | 0x0113 | 1#MPPT HD_Version 硬件版本 | 2

## METER
Meter(0x800B00)
search | 0x0110 | 电表电压 | 2 | 0.1V
search | 0x0111 | 电表电流 | 2 | 0.01A
search | 0x0112 | 电表有功功率 | 2 | 1w
search | 0x0113 | 电表视在功率 | 2 | 1VA
search | 0x0117 | 电表输入频率 | 2 | 0.01HZ
search | 0x0118 | 正向有功电量 | 2 | 0.1kWh
search | 0x0119 | 反向有功电量 | 2 | 0.1kWh
Meter(0x800B00) 仅Split Phase机型
search | 0x0200 | 电表L1-2线电压 | UINT16 | 0.1V
search | 0x0201 | 电表总电流 | INT16 | 0.01A
search | 0x0202 | 电表总有功功率 | INT16 | 1w
search | 0x0203 | 电表总视在功率 | INT16 | 1VA
search | 0x0204 | 电表输入频率 | UINT16 | 0.01HZ
search | 0x0205 | 电表总正向有功电量 | UINT16 | 0.1kWh
search | 0x0206 | 电表总反向有功电量 | UINT16 | 0.1kWh
search | 0x0207 | 电表L1相电压 | UINT16 | 0.1V
search | 0x0208 | 电表L1相电流 | INT16 | 0.01A
search | 0x0209 | 电表L1有功功率 | INT16 | 1w
search | 0x020A | 电表L1视在功率 | INT16 | 1VA
search | 0x020B | 电表L1正向有功电量 | UINT16 | 0.1kWh
search | 0x020C | 电表L1反向有功电量 | UINT16 | 0.1kWh
search | 0x020D | 电表L2相电压 | UINT16 | 0.1V
search | 0x020E | 电表L2相电流 | INT16 | 0.01A
search | 0x020F | 电表L2有功功率 | INT16 | 1w
search | 0x0210 | 电表L2视在功率 | INT16 | 1VA
search | 0x0211 | 电表L2正向有功电量 | UINT16 | 0.1kWh
search | 0x0212 | 电表L2反向有功电量 | UINT16 | 0.1kWh

## RIIO SUN II TYPE
RIIO SUN II SPLIT PHASE 分相数据 （0x0033110200中的11表示逆变器的id）
序号 | 显示内容 | 数据类型 | 单位
0x0100 | 系统级能量流状态字 | UINT16 | 详见： 2.4.1 系统级能量流状态字
0x0101 | P-ACin | INT16 | 1w
0x0102 | P-GEN | INT16 | 1w
0x0103 | P-Inverter | INT16 | 1w
0x0104 | P-ACout | INT16 | 1w
0x0105 | P-ACout2 | INT16 | 1w
0x0106 | S-ACout | UINT16 | 1VA
0x0107 | U-ACin | UINT16 | 0.1V
0x0108 | U-GEN | UINT16 | 0.1V
0x0109 | U-Inverter | UINT16 | 0.1V
0x011A | U-ACout | UINT16 | 0.1V
0x010B | U-ACout2 | UINT16 | 0.1V
0x010C | I-ACin | INT16 | 0.01A
0x010D | I-GEN | INT16 | 0.01A
0x010E | I-Inverter | INT16 | 0.01A
0x010F | I-ACout | INT16 | 0.01A
0X0110 | I-ACout2 | INT16 | 0.01A
0X0111 | Freq_ACin | UINT16 | 0.01HZ
0X0112 | Freq_GEN | UINT16 | 0.01HZ
0X0113 | Freq_ACout | UINT16 | 0.01HZ
0X0114 | U-DcBus_Ave (低通滤波值，显示用) | UINT16 | 0.001V （逆变器端电池母线采样）
0X0115 | I-DcBusOut_Calc_Ave (低通滤波值，显示用) | INT16 | 0.1A 充电为正，放电为负 （逆变器端BatBank总电流）
0X0116 | U-Battery_Calc | UINT16 | 0.001V
（系统BatBank/BMS端）
0X0117 | I-Battery_Calc | INT16 | 0.1A
| （系统BatBank/BMS总电流） |  | 充电为正，放电为负
0X0118 | Udc_ripple | UINT16 | 0.001V
电池输入端直流电压纹波
0X0119 | T-Transform(MAX) | INT16 | 1℃
（多个变压器的话取最大值）
0X011A | T-Heatsink(MAX) | INT16 | 1℃
（多个散热器的话取最大值）
0X011B | T-CtrlBoard | INT16 | 1℃
0X011C | I_ACin_EXT | INT16 | 0.1A
0X011D | P_ACin_EXT | INT16 | 1W
0X011E | BAT_Temperature | INT16 | 1℃
外接锂电时为BMS的检测温度，否则为逆变器检测电池温度，NTC未接为(-999)，NTC短路为(999)
0X011F | 逆变器显示运行状态 | UINT16 | 详见：2.4.4 逆变器显示运行状态说明
0X0120 | 逆变器系统条件字 | UINT16 | 详见：2.4.4 逆变器显示运行状态说明
0X0121 | 逆变器故障字1 | UINT16 | 详见：2.4.2 逆变器故障告警代码
SYS_FAULT1_BITS
0X0122 | 逆变器故障字2 | - | 详见：2.4.2 逆变器故障告警代码
SYS_FAULT2_BITS
0X0123 | 逆变器告警字1 | UINT16 | 详见：2.4.2 逆变器故障告警代码
SYS_WARNING1_BITS
0X0124 | 逆变器告警字2 | - | 详见：2.4.2 逆变器故障告警代码
SYS_WARNING2_BITS
0X0125 | 逆变器交流输入异常字 | UINT16 | 详见：2.4.2 逆变器故障告警代码
AC_IN_ERR_BITS
0X0126 | GEN状态字 | UINT16 | 详见：2.4.4 逆变器显示运行状态说明
0X0127 | GEN异常字 | UINT16 | 详见：2.4.2 逆变器故障告警代码
0X0128 | 逆变器并机状态字 | UINT16 | 并机主机标志(bit1)，
独立电池组(bit14)，
冗余模式状态(bit15)
0X0129 | AGS状态字 | UINT16 | 详见：2.4.5 AGS状态字说明
0X012A | 液晶显示辅助状态字 | UINT16 | 详见：2.3.6液晶显示辅助状态字说明
0X012B | 逆变器程序版本（Power Ctrl） | UINT16 | 8421BCD码
Firmware_Version
0X012C | HD_Version（高8位） | - | UINT16
| Model_Version（低8位） |  | 详见：2.4.3逆变器机型版本说明
0X012D | 液晶程序版本(LCD) | UINT16 | 8421BCD码
MCU firmware版本
0X012E | AC_Output_For_Inverter_ Load_Percent | UINT16 | 1%
交流输出对应逆变器负载率
0X012F | AC_Output_Cur_Load_Percent | UINT16 | 1%
交流输出电流负载率
0X0130 | INV_Load_Percent | UINT16 | 1%
逆变器（逆变桥）充放电负载率
0X0131 | AC_Cur_LoadPercent | UINT16 | 1%
交流端口电流负载率（包括ACin）
0X0132 | Log_Event_RomIndex | UINT16 | 1条(0 ~ RomCapacity-1)
当前循环记录指针
0X0133 | Log_Event_RomCapacity | UINT16 | 1条(循环记录ROM空间条数)
0X0134 | Log_Para_Set_RomIndex | UINT16 | 1条(0 ~ RomCapacity-1)
当前循环记录指针
0X0135 | Log_Para_Set_RomCapacity | UINT16 | 1条(循环记录ROM空间条数)
0X0136 | Para_Set_Cnt | UINT16 | 1条(当前设置计数)
0X0137 | E_BatBank_DisCHG_Now | UINT16 | 0.1kWh
| (Today) |  | 仅逆变器能量端口统计
电池组放电能量累计
0X0138 | E_BatBank_DisCHG_Last | UINT16 | 0.1kWh
| (Yesterday) |  | 仅逆变器能量端口统计
电池组放电能量累计
0X0139 | E_BatBank_Charge_Now | UINT16 | 0.1kWh
| (Today) |  | 仅逆变器能量端口统计
电池组充电能量累计
0X013A | E_BatBank_Charge_Last | UINT16 | 0.1kWh
| (Yesterday) |  | 仅逆变器能量端口统计
电池组充电能量累计
0X013B | E_AcIn_Consume_Now | UINT16 | 0.1kWh
(Today)
0X013C | E_AcIn_Consume_Last | UINT16 | 0.1kWh
(Yesterday)
0X013D | E_AcIn_Feedback_Now | UINT16 | 0.1kWh
(Today)
0X013E | E_AcIn_Feedback_Last | UINT16 | 0.1kWh
(Yesterday)
0X013F | E_SmartGEN_Consume_Now | UINT16 | 0.1kWh
(机型为Tyrann 时，
表示E_AcIn2_ Consume_Now)
(Today)
0X0140 | E_SmartGEN_Consume_Last | UINT16 | 0.1kWh
(机型为Tyrann 时，
表示E_AcIn2_ Consume_Last)
(Yesterday)
0X0141 | E_AcOut_Consume_Now | UINT16 | 0.1kWh
(Today)
0X0142 | E_AcOut_Consume_Last | UINT16 | 0.1kWh
(Yesterday)
0X0143 | E_AcOut_Feedback_Now | UINT16 | 0.1kWh
(Today)
0X0144 | E_AcOut_Feedback_Last | UINT16 | 0.1kWh
(Yesterday)
0X0145 | E_AcOut2_Consume_Now | UINT16 | 0.1kWh
(Today)
0X0146 | E_AcOut2_Consume_Last | UINT16 | 0.1kWh
(Yesterday)
0X0147 | E_AcOut2_Feedback_Now | UINT16 | 0.1kWh
(Today)
0X0148 | E_AcOut2_Feedback_Last | UINT16 | 0.1kWh
(Yesterday)
0X0149 | BMS有效并联电池组数量 | UINT16 | BMS通讯连接正常有效
0X014A | SOH_Percent（高8位） | UINT16 | 1%（BMS模式下有效）
| SOC_Percent（低8位） |  | 1%
0X014B | BMS_Protect_Flgs | UINT16 | 详见：2.4.2 逆变器故障告警代码
0X014C | BMS_Warning_Flgs | UINT16 | 详见：2.4.2 逆变器故障告警代码
0X014D | BMS电池组当前可用容量 | UINT16 | 1AH
0X014E | BMS电池组总装机容量 | UINT16 | 1AH
0X014F | E_acinGEN__Consume_Now | UINT16 | 0.1kWh
0X0150 | E_acinGEN__Consume_Last | UINT16 | 0.1kWh
0X0151 | E_acinEXT__Consume_Now | UINT16 | 0.1kWh
0X0152 | E_acinEXT__Consume_Last | UINT16 | 0.1kWh
0X0153 | E_acinEXT__Feedback_Now | UINT16 | 0.1kWh
0X0154 | E_acinEXT__Feedback_Last | UINT16 | 0.1kWh

## split phase分相数据
RIIO SUN II SPLIT PHASE 分相数据 （0x0033110200中的11表示逆变器的id）
0x0033110200 | P-ACin-L1 | INT16 | 1W
0x0033110201 | P-Inverter-L1 | INT16 | 1W
0x0033110202 | P-ACout-L1 | INT16 | 1W
0x0033110203 | P-ACout2-L1 | INT16 | 1W
0x0033110204 | P-GEN-L1 | INT16 | 1W
0x0033110205 | P-ACin-L2 | INT16 | 1W
0x0033110206 | P-Inverter-L2 | INT16 | 1W
0x0033110207 | P-ACout-L2 | INT16 | 1W
0x0033110208 | P-ACout2-L2 | INT16 | 1W
0x0033110209 | P-GEN-L2 | INT16 | 1W
0x003311020A | S-ACin-L1 | INT16 | 1VA
0x003311020B | S-Inverter-L1 | INT16 | 1VA
0x003311020C | S-ACout-L1 | INT16 | 1VA
0x003311020D | S-ACout2-L1 | INT16 | 1VA
0x003311020E | S-GEN-L1 | INT16 | 1VA
0x003311020F | S-ACin-L2 | INT16 | 1VA
0x0033110210 | S-Inverter-L2 | INT16 | 1VA
0x0033110211 | S-ACout-L2 | INT16 | 1VA
0x0033110212 | S-ACout2-L2 | INT16 | 1VA
0x0033110213 | S-GEN-L2 | INT16 | 1VA
0x0033110214 | U-ACin-L1 | UINT16 | 0.1V
0x0033110215 | U-Acout1-L1 | UINT16 | 0.1V
0x0033110216 | U-ACout2-L1 | UINT16 | 0.1V
0x0033110217 | U-GEN-L1 | UINT16 | 0.1V
0x0033110218 | U-ACin-L2 | UINT16 | 0.1V
0x0033110219 | U-Acout1-L2 | UINT16 | 0.1V
0x003311021A | U-ACout2-L2 | UINT16 | 0.1V
0x003311021B | U-GEN-L2 | UINT16 | 0.1V
0x003311021C | I-ACin-L1 | INT16 | 0.01A
0x003311021D | I-Inverter-L1 | INT16 | 0.01A
0x003311021E | I-ACout-L1 | INT16 | 0.01A
0x003311021F | I-ACout2-L1 | INT16 | 0.01A
0x0033110220 | I-GEN-L1 | INT16 | 0.01A
0x0033110221 | I-ACin-L2 | INT16 | 0.01A
0x0033110222 | I-Inverter-L2 | INT16 | 0.01A
0x0033110223 | I-ACout-L2 | INT16 | 0.01A
0x0033110224 | I-ACout2-L2 | INT16 | 0.01A
0x0033110225 | I-GEN-L2 | INT16 | 0.01A
0x0033110226 | PSU_FAN | INT16 | 0.001V
0x0033110227 | PSU_5V | INT16 | 0.001V
0x0033110228 | PSU_+12v | INT16 | 0.001V
0x0033110229 | PSU_-12V | INT16 | 0.001V
0x003311022A | PSU_3_3V | INT16 | 0.001V
0x003311022B | PSU_Vref | INT16 | 0.001V
0x003311021C | U-Inverter-L1 | UINT16 | 0.1V
0x003311022D | U-Inverter-L2 | UINT16 | 0.1V

## 能量流说明
能量流说明0x0034000124
Bit0~Bit1 | 交流输入状态 | 0-无能量流动（无交流输入） 1-能量：交流输入---->系统， 2-能量：系统 ---->交流输入 3-无能量流动（交流输入待供电）
Bit2~Bit3 | 交流输出状态 | 0-无能量流动（系统输出关闭） 1-能量：系统 ---->交流输出1， 2-能量：系统 ---->交流输出2 3-能量：系统 ---->交流输出1 +交流输出2
Bit4~Bit5 | 电池能量状态 | 0-无能量流动（系统设备关闭充放电） 1-能量：电池---->系统， 2-能量：系统 ---->电池
Bit6~Bit7 | DC Coupling PV光伏充电器能量状态 | 0-无能量流动（充电器离线或无PV输入） 1-能量：PV，充电器---->系统 2(无效) 3-无能量流动（PV充电器待供电）
Bit8 | 系统运行状态 | 0-Off；1-Running（含逆变，充电，MPPT功率级运行状态）
Bit9 | 系统告警状态 | 0-normal；1-warning
Bit10 | 系统故障状态 | 0-normal；1-Fault
Bit11~12 | AC Coupling PV光伏逆变器能量状态 | 0-无能量流动（PV逆变器离线或无PV输入） 1-能量：PV，并网逆变器（通过ACout1）---->系统 2-能量：PV，并网逆变器（通过ACout2）---->系统 3-无能量流动（PV逆变器待供电）
Bit13 | 逆变器主机开关机标志 | 0- 0-Off；1-On
Bit14~15 | 灵活交流输入状态（设置了Smart GEN模式后启用该信息） (Smart GEN端口) | 0-无能量流动（无交流输入） 1-能量：Smart GEN交流输入---->系统， 2-(无效) 3-无能量流动（Smart GEN交流输入待供电）
Bit16 | normalload输入状态 | 0：能量线条不动 1：能量线条流入
Bit17~18 | acin状态 | 0：能量线条不动 1：能量线条流入 2：能量线条流出
Bit19~20 | acout状态 | 0：能量线条不动 1：能量线条流入逆变器 2：能量线条流出
Bit21~22 | bat状态 | 0：能量线条不动 1：能量线条流入 2：能量线条流出

## 操作记录表
WCM 类型操作记录
事件码 | 操作地址 | 中文注释 | 英文注释 | 说明
0x00003400 00000000 | 0x0000 |  |  | 买电开始时间1
0x00003400 00000001 | 0x0001 |  |  | 买电开始时间2
0x00003400 00000002 | 0x0002 |  |  | 买电开始时间3
0x00003400 00000003 | 0x0003 |  |  | 买电开始时间4
0x00003400 00000004 | 0x0004 |  |  | 买电开始时间5
0x00003400 00000005 | 0x0005 |  |  | 买电开始时间6
0x00003400 00000006 | 0x0006 |  |  | 买电开始时间7
0x00003400 00000007 | 0x0007 |  |  | 买电开始时间8
0x00003400 00000008 | 0x0008 |  |  | 买电结束时间1
0x00003400 00000009 | 0x0009 |  |  | 买电结束时间2
0x00003400 0000000A | 0x000A |  |  | 买电结束时间3
0x00003400 0000000B | 0x000B |  |  | 买电结束时间4
0x00003400 0000000C | 0x000C |  |  | 买电结束时间5
0x00003400 0000000D | 0x000D |  |  | 买电结束时间6
0x00003400 0000000E | 0x000E |  |  | 买电结束时间7
0x00003400 0000000F | 0x000F |  |  | 买电结束时间8
0x00003400 00000010 | 0x0010 |  |  | 买电价格1
0x00003400 00000011 | 0x0011 |  |  | 买电价格2
0x00003400 00000012 | 0x0012 |  |  | 买电价格3
0x00003400 00000013 | 0x0013 |  |  | 买电价格4
0x00003400 00000014 | 0x0014 |  |  | 买电价格5
0x00003400 00000015 | 0x0015 |  |  | 买电价格6
0x00003400 00000016 | 0x0016 |  |  | 买电价格7
0x00003400 00000017 | 0x0017 |  |  | 买电价格8
0x00003400 00000018 | 0x0018 |  |  | 卖电开始时间1
0x00003400 00000019 | 0x0019 |  |  | 卖电开始时间2
0x00003400 0000001A | 0x001A |  |  | 卖电开始时间3
0x00003400 0000001B | 0x001B |  |  | 卖电开始时间4
0x00003400 0000001C | 0x001C |  |  | 卖电开始时间5
0x00003400 0000001D | 0x001D |  |  | 卖电开始时间6
0x00003400 0000001E | 0x001E |  |  | 卖电开始时间7
0x00003400 0000001F | 0x001F |  |  | 卖电开始时间8
0x00003400 00000020 | 0x0020 |  |  | 卖电结束时间1
0x00003400 00000021 | 0x0021 |  |  | 卖电结束时间2
0x00003400 00000022 | 0x0022 |  |  | 卖电结束时间3
0x00003400 00000023 | 0x0023 |  |  | 卖电结束时间4
0x00003400 00000024 | 0x0024 |  |  | 卖电结束时间5
0x00003400 00000025 | 0x0025 |  |  | 卖电结束时间6
0x00003400 00000026 | 0x0026 |  |  | 卖电结束时间7
0x00003400 00000027 | 0x0027 |  |  | 卖电结束时间8
0x00003400 00000028 | 0x0028 |  |  | 卖电价格1
0x00003400 00000029 | 0x0029 |  |  | 卖电价格2
0x00003400 0000002A | 0x002A |  |  | 卖电价格3
0x00003400 0000002B | 0x002B |  |  | 卖电价格4
0x00003400 0000002C | 0x002C |  |  | 卖电价格5
0x00003400 0000002D | 0x002D |  |  | 卖电价格6
0x00003400 0000002E | 0x002E |  |  | 卖电价格7
0x00003400 0000002F | 0x002F |  |  | 卖电价格8
0x00003400 00000030 | 0x0030
0x00003400 00000031 | 0x0031 |  |  | AGS Switch On When Inverter Overload
0x00003400 00000032 | 0x0032 |  |  | AGS Switch On When Inverter Overtemp
0x00003400 00000033 | 0x0033
0x00003400 00000034 | 0x0034 |  |  | AGS SOC Control
0x00003400 00000035 | 0x0035 |  |  | AGS Switch on SOC < (%)
0x00003400 00000036 | 0x0036 |  |  | AGS Switch off SOC > (%)